물품 구매수량 및 추정 내역서

1. 건   명 : LED 조명기구 구매 : 을지병원(서울), 을지대학병원(대전)

2. 수량 및 추정내역서

품 명	규 격	단 위	수 량	수요기일	납품장소	비 고
등기구 TYPE"A"	LED 지하주차장등 18W	조	1,984	계약 후 45일이내	을지병원 및을지대학병원내	안정기 포함
등기구 TYPE"B"	LED 다운라이트 8W	조	1,643	“	“	“
등기구 TYPE"C"	LED 다운라이트 16W	조	19	“	“	“
등기구 TYPE"D"	LED 평판등기구 40W	조	1,335	“	“	“
등기구 TYPE"E"	LED 평판등기구 50W	조	692	“	“	“
등기구 TYPE"F"	LED 평판등기구 20W	조	36	“	“	“
등기구 TYPE"G"	직관형 LED램프 22W	조	629	“	“	“

3. 부가가치세 포함가격임.

4. 외장형 SMPS 경우 KS 또는 KC인증.

5. 색온도 : 5,700k.

6. 전 제품에 대한 고효율인증서 포함. 단, “F" Type은 KS또는 KC 인증 적용함.

7. TYPE "G" 는 누드타입(도트가 보이는 형태)불가.

8. 등기구 "A"~"G" 에는 COB MODULE 사용 불가.

9. 사용되는 LED와 SMPS는 국산제품에 한함.

붙  임 : 1. 구매규격서 1부.                                           끝.

구 매 규 격 서

제 1 장  개  요

1. 건  명 : LED 조명기구 구매

2. 위  치 : 서울시 노원구 하계 1동 280-1, 대전시 서구 둔산2동 1306번지

3. 내  용

1) 등기구 TYPE "A" ----    1,984조

2) 등기구 TYPE "B" ----    1,643조

3) 등기구 TYPE "C" ----       19조

4) 등기구 TYPE "D" ----    1,335조

5) 등기구 TYPE "E" ----      692조

6) 등기구 TYPE "F" ----       36조

7) 등기구 TYPE "G" ----      629조

4. 납기일 : 계약일로 부터 45일 이내

제 2 장  일 반 사 항

1. 적용 범위

본 규격서는 을지병원(서울), 을지대학병원(대전) 조명기구 구매에 적용한다.

2. 제작 기준

설계도면과 규격서에 준하여야 하며 설계도면이나 규격서에 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준 또는 한국산업규격(KS)에 적합하도록 제작하여야 하고 기타 설명 없는 사항이나 의문 사항은 감독관의 지시에 의하여 제작하여야 한다.

3. 승인도 제출

별첨 설계 도면은 본 규격서가 요구하는 개략적인 외형도면이므로 도급자는 계약 후 7일

이내에 제작 승인도면 및 등기구 사양을 감독관에게 제출하여 승인을 받고 제작에 착수하여야 하며 감독관이 요구할 때는 제작과정에 대한 중간 검사를 받아야 한다.

4. 납  품

가. 계약일 로부터 45일 이내로 한다.

나. 도급자는 시험성적서(제작자 시험성적서, 공인기관 시험성적서)를 납품과 동시에

감독관에게 제출하여야한다.

5. 제품의 보증

제품의 하자기간은 납품완료일로부터 5년간으로 하며 하자기간 내에 발생되는 모든

불량제품은 계약자가 교체하여야 한다.

6. 기 타

도면, 규격서 및 내역서에 명기되지 않은 사항이라도 등기구 특성상 당연히 필요한

사항 또는 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 품목은 이를 본 계약에 포함된

것으로 간주하여 제작 납품되어야 한다.

제 3 장  특 기 사 항

1. 일반 사양

가. 점등시의 표면온도는 어느 부위에서도 섭씨40도 이상 상승하여서는 아니된다.

다만, 설치장소의 특수 환경조건에 의하여 부득이한 경우에는 그러지 아니한다.

나. 조명기구의 조립은 나사접속 또는 용접등에 의하여야 하며 납땜을 해서는 아니된다.

다. 천장 매입형은 가요전선관과 CONNECTOR를 전원 인입구에 직접 접속할 수 있는

구조로 제작하여야 한다. 다만, 기구내부에서 전원선을 접속하기 곤란한 구조의

것인 경우에는 기구의 외부에 COVER있는 OUT LET BOX를 설치하여야 한다.

라. 기구를 설치한 상태에서 전구,SMPS 등을 교체하기 위하여 분리하여야 하는 GLOBE        , LOUVER,반사판등은 특수한 공구를 사용하지 않더라도 쉽게 결합이 가능한 구조이        어야 하며 이들을 고정하는 자재는 이들 중량의 3배 이상의 장력에 견딜 수 있어야

한다.

마. 습기가 발생하거나 체류하는 장소(주방 등)에는 방습형의 조명기구를 사용하여야 하며

옥외에 노출하거나 물을 많이 사용하는 장소에는 방우형을 사용하고 먼지가 많이

체류하는 장소에는 방진형을 사용하여야 한다.

바. 기구는 양질의 재질로 구성되고 충분한 내구성을 가져야 하며 조영재등에 견고하게

부착될 수 있어야 한다.

사. 광원 및 소켓을 제외한 충전부는 평상 사용상태 및 램프를 교환할 때 감전될 우려가

없어야 한다.

아. 평상시의 사용상 해로운 결점이 없어야 한다.

자. 조명기구를 고정시켰을 때 진동등으로 헐렁거리지 않아야 한다.

차. 광원의 위치 조정장치가 있는 경우에는 광원의 이동이 원활하고 동등의 영향을 받지

않도록 사용하여야 한다.

2. 내부 배선

가. 전선의 접속개소는 최소화하고 점검이 가능한 위치에 단자대를 사용하여 접속해야          한다. 다만, 단자대를 사용하는 것이 불합리할 경우 스리브접속 또는 납땜 접속에          의하고 사용 전선과 동등 이상의 내열성이 있는 가열성 수축튜브

(어떠한 경우에도 비닐접착테이프를 사용하여서는 안된다.)를 사용하여 절연하여야 한다.

나. 전선은 발열부에 접촉할 우려가 없도록 하고 외부에서 배선이 직접 보이거나 그림자가

보여서는 안니된다.

다. 조명기구에 사용하는 전선은 code wire awg22와 동등이상의 내열성능이 있는 것을         사용하여야 한다.

라. 인출선은 외부로부터 장력이 가하여질 경우 내부의 접속부에 직접 힘이 가해지지

않는 구조이어야 한다.

3. 조명기구

■ 등기구 TYPE "A"

1) 용  량 : LED 주차등기구 18W R/W취부

2) 안정기 : SMPS ,KC인증

3) BODY   : SPS 절곡

4) 도  장 : 백색 분체도장

5) COVER  : PC 2t

6) 프레임 : 알루미늄 압출

7) 입력전원 : AC 110~240V 50/60Hz

8) 단자대 : 3P

9) 인 증  : 고효율인증

10) 광효율 : 80이상 (고효율인증서 표기 참조)

■ 등기구 TYPE "B"

1) 용  량 : LED 다운라이트 매입형 8W 또는 11w(6인치)

2) 안정기 : SMPS ,KC인증

3) BODY   : 알루미늄다이캐스팅

4) 도  장 : 백색 분체도장

5) COVER  : PC 2t

6) 프레임 : 알루미늄 압출

7) 입력전원 : AC 110~240V 50/60Hz

8) 단자대 : 3P

9) 인 증  : 고효율인증

10) 광효율 : 80이상 (고효율인증성 표기 참조)

■ 등기구 TYPE "C"

1) 용  량 : LED 다운라이트 매입형 16W (7인치) - 링테적용가능

2) 안정기 : SMPS ,KC인증

3) BODY   : 알루미늄다이캐스팅

4) 도  장 : 백색 분체도장

5) COVER  : PC 2t

6) 프레임 : 알루미늄 압출

7) 입력전원 : AC 110~240V 50/60Hz

8) 단자대 : 3P

9) 인 증  : kc 또는 ks 인증

10) 광효율 : 70이상

■ 등기구 TYPE "D"

1) 용  량 : LED 평판등기구 매입형 40W 600*600 (T-BAR/M-BAR)

2) 안정기 : SMPS ,KS인증

3) BODY   : SPS 절곡

4) 도  장 : 백색 분체도장

5) COVER  : PC 2t

6) 프레임 : 알루미늄 압출

7) 입력전원 : AC 110~240V 50/60Hz

8) 단자대 : 3P

9) 인 증  : 고효율인증

10) 광효율 : 80이상 (고효율인증서 표기 참조)

■ 등기구 TYPE "E"

1) 용  량 : LED 평판등기구 매입형 50W 300*1200 M-BAR

2) 안정기 : SMPS ,KS인증

3) BODY   : SPS 절곡

4) 도  장 : 백색 분체도장

5) COVER  : PC 2t

6) 프레임 : 알루미늄 압출

7) 입력전원 : AC 110~240V 50/60Hz

8) 단자대 : 3P

9) 인 증  : 고효율인증

10) 광효율 : 80이상 (고효율인증서 표기 참조)

■ 등기구 TYPE "F"

1) 용  량 : LED 평판등기구 매입형 20W 300*600 M-BAR

2) 안정기 : SMPS ,KC인증

3) BODY   : SPS 절곡

4) 도  장 : 백색 분체도장

5) COVER  : PC 2t

6) 프레임 : 알루미늄 압출

7) 입력전원 : AC 110~240V 50/60Hz

8) 단자대 : 3P

9) 인 증  : KS인증이상

10) 광효율 : 70이상

■ 등기구 TYPE "G"

1) 용  량 : LED 직관형램프 22W

2) 안정기 : SMPS ,KC인증

3) BODY   : SPS 절곡

4) 도  장 : 백색 분체도장

5) COVER  : PC 2t

6) 프레임 : 알루미늄 압출

7) 입력전원 : AC 110~240V 50/60Hz

8) 베이스 : G13

9) 인 증  : 고효율인증

10) 광효율 : 100이상 (고효율인증서 표기 참조)